## T&D
| Monthly | ytd | Monthly | ytd | Monthly | ytd | Monthly | ytd | Monthly | ytd | Monthly | ytd | Tot Cust
Division/Region/System | AIDI | AIDI | AIFI | AIFI | CAIDI | CAIDI | C Min | C Min | CESO | CESO | SO | SO
SYSTEM | 12.7 | 225.9 | 0.101 | 1.63 | 126.3 | 138.6 | 73872838 | 1309080000 | 585082 | 9445118 | 2683 | 35573 | 5795693
TRANSMISSION | 0.1 | 10.1 | 0.001 | 0.075 | 143.4 | 133.9 | 795202 | 58325344 | 5547 | 435559 | 6 | 187 | 5795693
T CENTRAL | 0.1 | 6.6 | 0.001 | 0.053 | 121 | 122.8 | 242968 | 22013743 | 2008 | 179294 | 1 | 40 | 3360151
T NORTH | 0.4 | 27.1 | 0.003 | 0.143 | 121.9 | 189.4 | 334462 | 24941034 | 2743 | 131661 | 4 | 101 | 920686
T SOUTH | 0.1 | 7.5 | 0.001 | 0.082 | 273.6 | 91.3 | 217772 | 11370567 | 796 | 124604 | 1 | 46 | 1514856
DISTRIBUTION | 12.5 | 209.9 | 0.099 | 1.502 | 125.2 | 139.8 | 72193999 | 1216550000 | 576609 | 8703404 | 2673 | 35298 | 5795693
CENTRAL COAST | 16.9 | 360.1 | 0.218 | 2.304 | 77.6 | 156.3 | 5116746 | 108946912 | 65914 | 697071 | 268 | 2869 | 302566
DE ANZA | 21 | 185.7 | 0.169 | 1.431 | 124.5 | 129.8 | 4862135 | 42965193 | 39039 | 331108 | 86 | 1116 | 231316
DIABLO | 10.8 | 198.4 | 0.1 | 1.919 | 107.8 | 103.4 | 3607015 | 66291380 | 33459 | 641180 | 90 | 1223 | 334094
EAST BAY | 11.9 | 129.6 | 0.046 | 1.012 | 260.1 | 128 | 4626829 | 50611564 | 17787 | 395307 | 70 | 807 | 390430
FRESNO | 12.2 | 186.1 | 0.104 | 1.449 | 117.5 | 128.4 | 5671312 | 86382705 | 48277 | 672585 | 205 | 3782 | 464094
HUMBOLDT | 41.4 | 626 | 0.218 | 2.823 | 189.6 | 221.8 | 6419460 | 97138990 | 33851 | 438013 | 230 | 2424 | 155170
KERN | 9.2 | 160.7 | 0.068 | 1.131 | 134.6 | 142.1 | 2532767 | 44401053 | 18818 | 312491 | 139 | 2154 | 276335
LOS PADRES | 11.8 | 230.5 | 0.119 | 2.069 | 99.6 | 111.4 | 2566349 | 50090759 | 25774 | 449449 | 113 | 1446 | 217281
MISSION | 12 | 146.8 | 0.091 | 1.192 | 131.4 | 123.1 | 5050441 | 61846464 | 38423 | 502386 | 72 | 1022 | 421324
NORTH BAY | 13 | 238.2 | 0.104 | 1.753 | 124.8 | 135.9 | 3283547 | 60303651 | 26321 | 443804 | 140 | 1591 | 253116
NORTH VALLEY | 12.6 | 325.2 | 0.103 | 1.731 | 122 | 187.8 | 2677139 | 69099092 | 21939 | 367887 | 185 | 2481 | 212483
PENINSULA | 11 | 184.8 | 0.109 | 1.405 | 100.9 | 131.5 | 3468323 | 58519928 | 34368 | 444943 | 129 | 1232 | 316682
SACRAMENTO | 10.2 | 210.4 | 0.066 | 1.262 | 153.5 | 166.7 | 3204680 | 66144845 | 20878 | 396757 | 199 | 2581 | 314445
SAN FRANCISCO | 9.5 | 66.4 | 0.063 | 0.567 | 150.5 | 117.1 | 3997313 | 27930295 | 26557 | 238477 | 50 | 438 | 420640
SAN JOSE | 10.8 | 167.7 | 0.103 | 1.289 | 104.8 | 130.1 | 4793176 | 74200943 | 45732 | 570226 | 101 | 1590 | 442369
SIERRA | 9.1 | 306.9 | 0.06 | 2.393 | 150.8 | 128.3 | 2163007 | 73232297 | 14343 | 570969 | 110 | 1901 | 238588
SONOMA | 15.7 | 244.7 | 0.09 | 1.597 | 174.6 | 153.2 | 3689187 | 57554958 | 21131 | 375748 | 175 | 1685 | 235217
STOCKTON | 5.3 | 178 | 0.067 | 1.23 | 78.8 | 144.8 | 1657396 | 56060981 | 21035 | 387258 | 144 | 2070 | 314963
YOSEMITE | 11 | 254.7 | 0.09 | 1.837 | 122.2 | 138.6 | 2807177 | 64830440 | 22963 | 467745 | 167 | 2886 | 254580
BAY REGION | 11.1 | 146.7 | 0.074 | 1.229 | 149 | 119.4 | 15514704 | 205136890 | 104124 | 1718768 | 350 | 4059 | 1398280
C COAST REGIO | 13.4 | 205.3 | 0.129 | 1.551 | 103.7 | 132.4 | 25857170 | 396570199 | 249250 | 2995183 | 769 | 9275 | 1931538
C VALLEY REGI | 9.7 | 192.1 | 0.085 | 1.405 | 114 | 136.8 | 12668652 | 251675179 | 111093 | 1840079 | 655 | 10892 | 1309972
NORTHERN REGI | 15.7 | 314.2 | 0.097 | 1.859 | 161.9 | 169 | 18153473 | 363170182 | 112142 | 2149374 | 899 | 11072 | 1155903

## Sub
|  | Monthly | ytd | Monthly | ytd | Monthly | ytd | Monthly | ytd | Monthly | ytd | Monthly | ytd
Sub Area | Sub HQ | AIDI | AIDI | AIFI | AIFI | CAIDI | CAIDI | C Min | C Min | CESO | CESO | SO | SO | Tot Cust
BAY | MARTIN | 0 | 2.81 | 0 | 0.037 | 0 | 76.9 | 0 | 1494334 | 0 | 19428 | 0 | 2 | 532173
BAY | OAKPORT | 0 | 3.16 | 0 | 0.076 | 0 | 41.4 | 0 | 1117964 | 0 | 27026 | 0 | 3 | 353575
CENTRAL COAST | CONCORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334306
CENTRAL COAST | CUPERTINO | 0 | 10.43 | 0 | 0.056 | 0 | 187.8 | 0 | 6884207 | 0 | 36652 | 0 | 3 | 659906
CENTRAL COAST | HAYWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454153
CENTRAL COAST | MOSS LANDING | 0.09 | 3.54 | 0.003 | 0.077 | 30.9 | 46.2 | 27430 | 1073998 | 887 | 23269 | 2 | 7 | 303580
CENTRAL COAST | SAN CARLOS | 0 | 1.89 | 0 | 0.02 | 0 | 96.6 | 0 | 384135 | 0 | 3975 | 0 | 2 | 203374
NORTH COAST | COTTONWOOD | 0 | 0.07 | 0 | 0.008 | 0 | 9 | 0 | 5643 | 0 | 627 | 0 | 1 | 82374
NORTH COAST | EUREKA | 0 | 0.74 | 0 | 0.024 | 0 | 30.6 | 0 | 54643 | 0 | 1785 | 0 | 2 | 73725
NORTH COAST | MCMAUDE | 0 | 4.2 | 0 | 0.049 | 0 | 86.1 | 0 | 2033319 | 0 | 23604 | 0 | 2 | 484549
NORTH COAST | TABLE MTN | 0.06 | 5.24 | 0.002 | 0.04 | 31 | 132.1 | 10352 | 888484 | 334 | 6728 | 1 | 4 | 169573
NORTH COAST | UKIAH | 0 | 15.03 | 0 | 0.067 | 0 | 225.3 | 0 | 1160784 | 0 | 5153 | 0 | 2 | 77209
NORTH VALLEY | DEL MAR | 0 | 16.64 | 0 | 0.215 | 0 | 77.4 | 0 | 4505213 | 0 | 58235 | 0 | 18 | 270772
NORTH VALLEY | MERCED | 4.23 | 14.15 | 0.009 | 0.103 | 496.1 | 137.1 | 845855 | 2827947 | 1705 | 20634 | 1 | 7 | 199879
NORTH VALLEY | STOCKTON | 0 | 5 | 0 | 0.042 | 0 | 119.1 | 0 | 1499591 | 0 | 12587 | 0 | 7 | 300142
NORTH VALLEY | TESLA | 0 | 0.42 | 0 | 0.018 | 0 | 23.2 | 0 | 17381 | 0 | 749 | 0 | 1 | 41868
NORTH VALLEY | VACA DIXON | 0 | 9.87 | 0 | 0.069 | 0 | 143.6 | 0 | 2309594 | 0 | 16079 | 0 | 4 | 234117
SOUTH VALLEY | BAKERSFIELD | 0 | 25.04 | 0 | 0.165 | 0 | 152 | 0 | 6853476 | 0 | 45080 | 0 | 15 | 273652
SOUTH VALLEY | FRESNO | 0 | 1.4 | 0 | 0.005 | 0 | 300 | 0 | 632100 | 0 | 2107 | 0 | 1 | 450503
SOUTH VALLEY | GATES | 0 | 7.82 | 0 | 0.042 | 0 | 184.9 | 0 | 298967 | 0 | 1617 | 0 | 4 | 38212
SOUTH VALLEY | PISMO BEACH | 0 | 0.74 | 0 | 0.004 | 0 | 194.7 | 0 | 156891 | 0 | 806 | 0 | 2 | 213195

## Result Data
2024 RELIABILITY INDICES BY DIVISION, AREA & SYSTEM - YTD: | [9 empty] | Dec
(Excluding 2.5b ME Days, ISO, & Planned Outages)
| AIDI |  | AIFI |  | CAIDI |  | CMIN |  | CESO |  | SO
Div/Area/System | Monthly | YTD | Monthly | YTD | Monthly | YTD | Monthly | YTD | Monthly | YTD | Monthly | YTD | Total | SAIFI |  | SAIFI Average
| Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | [6 empty] | Customers | 2013 | 0.969 | CESO | Total | SAIFI
SYSTEM | 12.7 | 225.9 | 0.101 | 1.63 | 126.3 | 138.6 | 73872838 | 1309080000 | 585082 | 9445118 | 2683 | 35573 | 5795693 | 2014 | 0.879 | YTD | Customers | YTD
[7 empty] | 13 | [6 empty] | 2015 | 0.787 | 9445118 | 5795693 | 1.6297
TRANSMISSION | 0.1 | 10.1 | 0.001 | 0.075 | 143.4 | 133.9 | 795202 | 58325344 | 5547 | 435559 | 6 | 187 | 5795693 | 2016 | 0.94 | Formula: CESO ÷ Total customers = SAIFI
Central Area | 0.1 | 6.6 | 0.001 | 0.053 | 121 | 122.8 | 242968 | 22013743 | 2008 | 179294 | 1 | 40 | 3360151 | 2017 | 0.878
North Area | 0.4 | 27.1 | 0.003 | 0.143 | 121.9 | 189.4 | 334462 | 24941034 | 2743 | 131661 | 4 | 101 | 920686 | 2018 | 0.96
South Area | 0.1 | 7.5 | 0.001 | 0.082 | 273.6 | 91.3 | 217772 | 11370567 | 796 | 124604 | 1 | 46 | 1514856 | 2019 | 1.009
[14 empty] | 2020 | 1.068
SUBSTATION | 0.15 | 5.9 | 0.001 | 0.053 | 302 | 111.7 | 883637 | 34198671 | 2926 | 306141 | 4 | 87 | 5795693 | 2021 | 1.178
BAY AREA | 0 | 2.95 | 0 | 0.052 | 0 | 56.2 | 0 | 2612298 | 0 | 46454 | 0 | 5 | 885748 | 2022 | 1.47
MARTIN | 0 | 2.81 | 0 | 0.037 | 0 | 76.9 | 0 | 1494334 | 0 | 19428 | 0 | 2 | 532173 | 2023 | 1.402
OAKPORT | 0 | 3.16 | 0 | 0.076 | 0 | 41.4 | 0 | 1117964 | 0 | 27026 | 0 | 3 | 353575 | 2024 | 1.63
NORTH COAST AREA | 0.01 | 4.67 | 0 | 0.043 | 31 | 109.3 | 10352 | 4142873 | 334 | 37897 | 1 | 11 | 887430
COTTONWOOD | 0 | 0.07 | 0 | 0.008 | 0 | 9 | 0 | 5643 | 0 | 627 | 0 | 1 | 82374 | SAIFI TARGET
EUREKA | 0 | 0.74 | 0 | 0.024 | 0 | 30.6 | 0 | 54643 | 0 | 1785 | 0 | 2 | 73725 | 2025 | 1.555-2.405
MCMAUDE | 0 | 4.2 | 0 | 0.049 | 0 | 86.1 | 0 | 2033319 | 0 | 23604 | 0 | 2 | 484549 | 2029 | 1.555-2.406
TABLE MTN | 0.06 | 5.24 | 0.002 | 0.04 | 31 | 132.1 | 10352 | 888484 | 334 | 6728 | 1 | 4 | 169573
UKIAH | 0 | 15.03 | 0 | 0.067 | 0 | 225.3 | 0 | 1160784 | 0 | 5153 | 0 | 2 | 77209
NORTH VALLEY AREA | 0.81 | 10.66 | 0.002 | 0.103 | 496.1 | 103.1 | 845855 | 11159726 | 1705 | 108284 | 1 | 37 | 1046778
DEL MAR | 0 | 16.64 | 0 | 0.215 | 0 | 77.4 | 0 | 4505213 | 0 | 58235 | 0 | 18 | 270772
MERCED | 4.23 | 14.15 | 0.009 | 0.103 | 496.1 | 137.1 | 845855 | 2827947 | 1705 | 20634 | 1 | 7 | 199879
STOCKTON | 0 | 5 | 0 | 0.042 | 0 | 119.1 | 0 | 1499591 | 0 | 12587 | 0 | 7 | 300142
TESLA | 0 | 0.42 | 0 | 0.018 | 0 | 23.2 | 0 | 17381 | 0 | 749 | 0 | 1 | 41868
VACA DIXON | 0 | 9.87 | 0 | 0.069 | 0 | 143.6 | 0 | 2309594 | 0 | 16079 | 0 | 4 | 234117
CENTRAL COAST AREA | 0.01 | 4.27 | 0 | 0.033 | 30.9 | 130.6 | 27430 | 8342340 | 887 | 63896 | 2 | 12 | 1955319
CONCORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334306
SAN CARLOS | 0 | 1.89 | 0 | 0.02 | 0 | 96.6 | 0 | 384135 | 0 | 3975 | 0 | 2 | 203374
CUPERTINO | 0 | 10.43 | 0 | 0.056 | 0 | 187.8 | 0 | 6884207 | 0 | 36652 | 0 | 3 | 659906
HAYWARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454153
MOSS LANDING | 0.09 | 3.54 | 0.003 | 0.077 | 30.9 | 46.2 | 27430 | 1073998 | 887 | 23269 | 2 | 7 | 303580
SOUTH VALLEY AREA | 0 | 8.14 | 0 | 0.051 | 0 | 160.1 | 0 | 7941434 | 0 | 49610 | 0 | 22 | 975562
BAKERSFIELD | 0 | 25.04 | 0 | 0.165 | 0 | 152 | 0 | 6853476 | 0 | 45080 | 0 | 15 | 273652
FRESNO | 0 | 1.4 | 0 | 0.005 | 0 | 300 | 0 | 632100 | 0 | 2107 | 0 | 1 | 450503
GATES | 0 | 7.82 | 0 | 0.042 | 0 | 184.9 | 0 | 298967 | 0 | 1617 | 0 | 4 | 38212
PISMO BEACH | 0 | 0.74 | 0 | 0.004 | 0 | 194.7 | 0 | 156891 | 0 | 806 | 0 | 2 | 213195
DISTRIBUTION TOTAL | 12.5 | 209.9 | 0.099 | 1.502 | 125.2 | 139.8 | 72193999 | 1216550000 | 576609 | 8703404 | 2673 | 35298 | 5795693
CENTRAL COAST | 16.9 | 360.1 | 0.218 | 2.304 | 77.6 | 156.3 | 5116746 | 108946912 | 65914 | 697071 | 268 | 2869 | 302566
DE ANZA | 21 | 185.7 | 0.169 | 1.431 | 124.5 | 129.8 | 4862135 | 42965193 | 39039 | 331108 | 86 | 1116 | 231316
DIABLO | 10.8 | 198.4 | 0.1 | 1.919 | 107.8 | 103.4 | 3607015 | 66291380 | 33459 | 641180 | 90 | 1223 | 334094
EAST BAY | 11.9 | 129.6 | 0.046 | 1.012 | 260.1 | 128 | 4626829 | 50611564 | 17787 | 395307 | 70 | 807 | 390430
FRESNO | 12.2 | 186.1 | 0.104 | 1.449 | 117.5 | 128.4 | 5671312 | 86382705 | 48277 | 672585 | 205 | 3782 | 464094
HUMBOLDT | 41.4 | 626 | 0.218 | 2.823 | 189.6 | 221.8 | 6419460 | 97138990 | 33851 | 438013 | 230 | 2424 | 155170
KERN | 9.2 | 160.7 | 0.068 | 1.131 | 134.6 | 142.1 | 2532767 | 44401053 | 18818 | 312491 | 139 | 2154 | 276335
LOS PADRES | 11.8 | 230.5 | 0.119 | 2.069 | 99.6 | 111.4 | 2566349 | 50090759 | 25774 | 449449 | 113 | 1446 | 217281
MISSION | 12 | 146.8 | 0.091 | 1.192 | 131.4 | 123.1 | 5050441 | 61846464 | 38423 | 502386 | 72 | 1022 | 421324
NORTH BAY | 13 | 238.2 | 0.104 | 1.753 | 124.8 | 135.9 | 3283547 | 60303651 | 26321 | 443804 | 140 | 1591 | 253116
NORTH VALLEY | 12.6 | 325.2 | 0.103 | 1.731 | 122 | 187.8 | 2677139 | 69099092 | 21939 | 367887 | 185 | 2481 | 212483
PENINSULA | 11 | 184.8 | 0.109 | 1.405 | 100.9 | 131.5 | 3468323 | 58519928 | 34368 | 444943 | 129 | 1232 | 316682
SACRAMENTO | 10.2 | 210.4 | 0.066 | 1.262 | 153.5 | 166.7 | 3204680 | 66144845 | 20878 | 396757 | 199 | 2581 | 314445
SAN FRANCISCO | 9.5 | 66.4 | 0.063 | 0.567 | 150.5 | 117.1 | 3997313 | 27930295 | 26557 | 238477 | 50 | 438 | 420640
SAN JOSE | 10.8 | 167.7 | 0.103 | 1.289 | 104.8 | 130.1 | 4793176 | 74200943 | 45732 | 570226 | 101 | 1590 | 442369
SIERRA | 9.1 | 306.9 | 0.06 | 2.393 | 150.8 | 128.3 | 2163007 | 73232297 | 14343 | 570969 | 110 | 1901 | 238588
SONOMA | 15.7 | 244.7 | 0.09 | 1.597 | 174.6 | 153.2 | 3689187 | 57554958 | 21131 | 375748 | 175 | 1685 | 235217
STOCKTON | 5.3 | 178 | 0.067 | 1.23 | 78.8 | 144.8 | 1657396 | 56060981 | 21035 | 387258 | 144 | 2070 | 314963
YOSEMITE | 11 | 254.7 | 0.09 | 1.837 | 122.2 | 138.6 | 2807177 | 64830440 | 22963 | 467745 | 167 | 2886 | 254580
Bay Area Region | 11.1 | 146.7 | 0.074 | 1.229 | 149 | 119.4 | 15514704 | 205136890 | 104124 | 1718768 | 350 | 4059 | 1398280
Central Coast Region | 13.4 | 205.3 | 0.129 | 1.551 | 103.7 | 132.4 | 25857170 | 396570199 | 249250 | 2995183 | 769 | 9275 | 1931538
Central Valley Region | 9.7 | 192.1 | 0.085 | 1.405 | 114 | 136.8 | 12668652 | 251675179 | 111093 | 1840079 | 655 | 10892 | 1309972
Northern Region | 15.7 | 314.2 | 0.097 | 1.859 | 161.9 | 169 | 18153473 | 363170182 | 112142 | 2149374 | 899 | 11072 | 1155903
DCC-System | 12.5 | 209.9 | 0.099 | 1.502 | 125.2 | 139.8 | 72193999 | 1216552450 | 576609 | 8703404 | 2673 | 35298 | 5795693
North DCC | 15.7 | 314.2 | 0.097 | 1.859 | 161.9 | 169 | 18153473 | 363170182 | 112142 | 2149374 | 899 | 11072 | 1155903
AOR 1 | 21.2 | 371.2 | 0.128 | 1.96 | 166.2 | 189.4 | 12785786 | 223793040 | 76921 | 1181648 | 590 | 6590 | 602870
North Valley | 12.6 | 325.2 | 0.103 | 1.731 | 122 | 187.8 | 2677139 | 69099092 | 21939 | 367887 | 185 | 2481 | 212483
Sonoma | 15.7 | 244.7 | 0.09 | 1.597 | 174.6 | 153.2 | 3689187 | 57554958 | 21131 | 375748 | 175 | 1685 | 235217
Humboldt | 41.4 | 626 | 0.218 | 2.823 | 189.6 | 221.8 | 6419460 | 97138990 | 33851 | 438013 | 230 | 2424 | 155170
AOR 2 | 9.7 | 252 | 0.064 | 1.75 | 152.4 | 144 | 5367687 | 139377142 | 35221 | 967726 | 309 | 4482 | 553033
Sierra | 9.1 | 306.9 | 0.06 | 2.393 | 150.8 | 128.3 | 2163007 | 73232297 | 14343 | 570969 | 110 | 1901 | 238588
Sacramento | 10.2 | 210.4 | 0.066 | 1.262 | 153.5 | 166.7 | 3204680 | 66144845 | 20878 | 396757 | 199 | 2581 | 314445
Central DCC | 12.4 | 180.7 | 0.106 | 1.416 | 117.1 | 127.6 | 41371874 | 601707089 | 353374 | 4713951 | 1119 | 13334 | 3329818
AOR 3 | 11.8 | 181.3 | 0.079 | 1.514 | 148.5 | 119.7 | 11517391 | 177206595 | 77567 | 1480291 | 300 | 3621 | 977640
North Bay | 13 | 238.2 | 0.104 | 1.753 | 124.8 | 135.9 | 3283547 | 60303651 | 26321 | 443804 | 140 | 1591 | 253116
East Bay | 11.9 | 129.6 | 0.046 | 1.012 | 260.1 | 128 | 4626829 | 50611564 | 17787 | 395307 | 70 | 807 | 390430
Diablo | 10.8 | 198.4 | 0.1 | 1.919 | 107.8 | 103.4 | 3607015 | 66291380 | 33459 | 641180 | 90 | 1223 | 334094
AOR 4 | 10.1 | 117.2 | 0.083 | 0.927 | 122.5 | 126.5 | 7465636 | 86450223 | 60925 | 683420 | 179 | 1670 | 737322
Peninsula | 11 | 184.8 | 0.109 | 1.405 | 100.9 | 131.5 | 3468323 | 58519928 | 34368 | 444943 | 129 | 1232 | 316682
San Francisco | 9.5 | 66.4 | 0.063 | 0.567 | 150.5 | 117.1 | 3997313 | 27930295 | 26557 | 238477 | 50 | 438 | 420640
AOR 5 | 13.4 | 163.5 | 0.113 | 1.282 | 119.4 | 127.5 | 14705752 | 179012600 | 123194 | 1403720 | 259 | 3728 | 1095009
Mission | 12 | 146.8 | 0.091 | 1.192 | 131.4 | 123.1 | 5050441 | 61846464 | 38423 | 502386 | 72 | 1022 | 421324
DeAnza | 21 | 185.7 | 0.169 | 1.431 | 124.5 | 129.8 | 4862135 | 42965193 | 39039 | 331108 | 86 | 1116 | 231316
San Jose | 10.8 | 167.7 | 0.103 | 1.289 | 104.8 | 130.1 | 4793176 | 74200943 | 45732 | 570226 | 101 | 1590 | 442369
South DCC | 9.7 | 192.1 | 0.085 | 1.405 | 114 | 136.8 | 12668652 | 251675179 | 111093 | 1840079 | 655 | 10892 | 1309972
AOR 6 | 14.8 | 305.9 | 0.176 | 2.205 | 83.8 | 138.7 | 7683095 | 159037671 | 91688 | 1146520 | 381 | 4315 | 519847
Central Coast | 16.9 | 360.1 | 0.218 | 2.304 | 77.6 | 156.3 | 5116746 | 108946912 | 65914 | 697071 | 268 | 2869 | 302566
Los Padres | 11.8 | 230.5 | 0.119 | 2.069 | 99.6 | 111.4 | 2566349 | 50090759 | 25774 | 449449 | 113 | 1446 | 217281
AOR 7 | 7.8 | 212.3 | 0.077 | 1.501 | 101.5 | 141.4 | 4464573 | 120891421 | 43998 | 855003 | 311 | 4956 | 569543
Stockton | 5.3 | 178 | 0.067 | 1.23 | 78.8 | 144.8 | 1657396 | 56060981 | 21035 | 387258 | 144 | 2070 | 314963
Yosemite | 11 | 254.7 | 0.09 | 1.837 | 122.2 | 138.6 | 2807177 | 64830440 | 22963 | 467745 | 167 | 2886 | 254580
AOR 8 | 11.1 | 176.6 | 0.091 | 1.33 | 122.3 | 132.8 | 8204079 | 130783758 | 67095 | 985076 | 344 | 5936 | 740429
Fresno | 12.2 | 186.1 | 0.104 | 1.449 | 117.5 | 128.4 | 5671312 | 86382705 | 48277 | 672585 | 205 | 3782 | 464094
Kern | 9.2 | 160.7 | 0.068 | 1.131 | 134.6 | 142.1 | 2532767 | 44401053 | 18818 | 312491 | 139 | 2154 | 276335